## List1-1
Komponenty: | Provedení | Počet | Specifikace
Elekroměry NN |  | ks
elektroměr jednofázový přímý jednotarifní | na lištu | 87 | maximální proud 45A, krytí min IP51, sběrnice RS485, protokol Modbus RTU, provedení MID nebo CZ Cejch, S0 impulní výstup, plombovatelný, velikost max. 1 modul, montáž na DIN lištu, vybavení elektroměru zobrazováním chyb, možnost konfigurace pomocí IR portu, technická podpora v CZ jazyku
elektroměr třífázový přímý jednotarifní /dvoutarifní - s možností volby | na lištu | 678 | Maximální proud přímé měření do 100A, uchovávání dat více než 10 let, sběrnice RS485, protokol Modbus RTU, provedení MID nebo CZ Cejch, S0 impulní výstup dodávka, S0 impulní výstup odběr, vybavení elektroměru zobrazováním chyb a diagnostikou, funkce 1 a 2-tarifu, měření odběru, měření dodávky, možnost konfigurace pomocí IR portu, montáž na DIN lištu max 4 moduly, LCD display, měření činné a jalové energie, plombovací kryt, krytí min IP51, technická podpora v CZ jazyku
elektroměr AMM třífázový | na kříž | 5 | maximální proud do 80A, protokol modbus RTU, provedení MID nebo CZ cejch, funkce 1 a 2-tarifu, měření odběru a dodávky, plombovací kryt
Komunikační jednotky
komunikační modul elektroměry | na lištu | 82 | Vzdálená správa, datalogger pro ukládání naměřených dat, komunikace pomocí Modbus RTU, upozornění obsluhy pomocí SMS, možnost montáže na DIN lištu, možnost konfigurace pomocí USB konektoru, možnost konfigurace vzdáleně, možnost připojení více zařízení současně, Automatický export dat, vnitřní akumulátor, oznámení o výpadku elektrické energie, možnost přípojení externí antény, přenos dat pomocí GSM,
komunikační modul kvalitoměry |  | 19 | Komunikační port ethernet, IPSec, Open VPN, TCP/IP, ICMP, SNTP, HTTP, DNS, operační velikost min 512Mb, flash paměť min 128MB¦, USB port, typ LTE router, možnost připojení externí antény, remote management system,
Kvalitoměry |  | ks | TYP
Kvalitoměr | na stranu NN | 19 | Kvalitoměry s přesností třídy S, 3-fázový, min. 512mb paměti pro záznam, napětí a proud třída přesnosti 0.5 dle IEC 61557-12, energie činná a jalová, vizualizační software, jmenovité měřící napětí 230/400V, typ měřícího vstupu proudu x/5A, min. 2x releový výstup, , komunikace pomocí USB a ethernet, možnost měření kvality napětí dle EN 50160, možnost měření flikru, možnost měření účiníku, podpora v CZ jazyku
Měřící transformátory |  | ks
MTP XXX/5A | jednojádrové | 57 | B300/5 - 6ks, 150/5 - 12ks, 200/5 - 12ks, 250/5 -3ks, 300/5 - 9ks, 400/5 - 3ks, 500/5 - 3ks, 600/5 - 3ks, 80/5 - 3ks,